## Energetika
| Prosečna temperatura po mesecu - let | Mesečni broj pogonskih sati |  | Generisana termalna snaga | Generisana toplota za grejanje | Električna snaga (bruto) | Električna energija (bruto) | Električna snaga (neto) | Sopstvena potrošnja | Prodata električna energija | Uneta snaga goriva u kotao | Mesečna količina korišćenog goriva
| step.C | mesec |  | kWth | kWh/mesec | kWe | kWh/mesec | kWe | kWe | kWh/mesec | kW | kWh/mesec
Januar | -1.6 | 706.8 | 25 | 22000 | 15549600 | 6620 | 4679016 | 5825.6 | 794.4 | 4117534.08 | 35400 | 25020720
Februar | 1.1 | 638.4 | 25 | 22000 | 14044800 | 6620 | 4226208 | 5825.6 | 794.4 | 3719063.04 | 35400 | 22599360
Mart | 5.6 | 706.8 | 24.558 | 22000 | 15549600 | 6620 | 4679016 | 5825.6 | 794.4 | 4117534.08 | 35400 | 25020720
April | 11.1 | 684 | 15.1766 | 18000 | 12312000 | 7230 | 4945320 | 6362.4 | 867.6 | 4351881.6 | 35400 | 24213600
Maj | 15.9 | 706.8 | 0 | 4200 | 2968560 | 9260 | 6544968 | 8148.8 | 1111.2 | 5759571.84 | 35400 | 25020720
Juni | 19 | 684 | 0 | 4200 | 2872800 | 9260 | 6333840 | 8148.8 | 1111.2 | 5573779.2 | 35400 | 24213600
Juli | 20.8 | 285 | 0 | 4200 | 1197000 | 9260 | 2639100 | 8148.8 | 1111.2 | 2322408 | 35400 | 10089000
Avgust | 20.2 | 706.8 | 0 | 4200 | 2968560 | 9260 | 6544968 | 8148.8 | 1111.2 | 5759571.84 | 35400 | 25020720
Septembar | 16.4 | 684 | 0 | 4200 | 2872800 | 14113 | 9653292 | 12419.44 | 1693.56 | 8494896.96 | 35400 | 24213600
Oktobar | 11 | 706.8 | 15.3471 | 18000 | 12722400 | 7230 | 5110164 | 6362.4 | 867.6 | 4496944.32 | 35400 | 25020720
Novembar | 4.8 | 684 | 25 | 22000 | 15048000 | 6620 | 4528080 | 5825.6 | 794.4 | 3984710.4 | 35400 | 24213600
Decembar | 0.4 | 706.8 | 25 | 22000 | 15549600 | 6620 | 4679016 | 5825.6 | 794.4 | 4117534.08 | 35400 | 25020720
| Broj pogonskih sati godišnje | 7900.2 |  | Generisana grejna toplota kWh/god. | 113655720 | Proizvedena el. energija kWh/god. | 64562988 | Prodata el. energija kWh/god. |  | 56815429.44 | Potrebno gorivo kWh/god. | 279667080
|  |  |  | GJ/god. | 409160.592 | [5 empty] | GJ/god. | 1006801.488
Godišnji broj sati | 8760
Održavanje | 444 |  |  |  | Referentna efikasnost za poljoprivredni ostatak |  |  |  | eta(H)kog | 40.6396 |  | 0.48963
Principijelni broj pogonskih sati | 8316 |  |  |  | % | 80 | 23.6 |  | eta(H)kog | 23.0857 |  | 0.83492
Pripravno stanje | 95% | [10 empty] | 1.3246
Realni godišnji pogon | 7900.2 |  |  |  | Referentna efikasnost za drvo |  |  |  | ref.eta.H | 83
Mesec za održavanje | Juli |  |  |  | % | 86 | 31.7 |  | ref.eta.H | 27.65
Kondenzat: | 100 | % | % | [5 empty] | PEM = | % |  | 24.5032
Temp. kond. | 95 | step. C | fokC | [5 empty] | 50 % drvnih ostataka+ 50 % poljoprivredni ostatci
| Grejna vrednost | Udeo |  | Uneta toplota | Količina | Količina pepela
| MJ/kg | % |  | GJ/god. | t/godišnje. | % | t/godišnje.
Drvi ostatci | 10.8 | 20% |  | 201360.2976 | 18644.472 | 2.7% | 503.4007
slama | 14.8 | 80% |  | 805441.1904 | 54421.7021 | 7.1% | 3863.9408
UKUPNO |  |  |  |  | 73066.1741 |  | 4367.3416
Godišnja energetika