# Tisztelt Vállalkozásvezető!

A DÉMÁSZ közcélú villamos hálózata közelében végzett munkák során az utóbbi időben több áramütésből származó, halálos kimenetelű munkabaleset történt többek között emelőgépes, betonpumpás munkavégzés, mobil állványok mozgatása, vagy szintezőléc használata során.

E balesetek legfőbb oka, hogy a villamos hálózatok közelében munkát végzők nem tartják be a biztonságos munkavégzéshez szükséges távolságot, és nem teszik meg az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló rendeletben - 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM - előírt biztonsági intézkedéseket.

Két fontos szabály, melyek betartása esetén biztosan nem következik be áramütéses baleset:

-Sem eszköz, sem ember nem kerülhet a vezetéktől mért biztonsági távolságon belülre!

-Villamos hálózatok közelében csak felügyelet mellett végezhető munka!

A biztonsági távolság határai föld feletti elektromos vezeték esetén:

| Névleges feszültségszint | Biztonsági távolság |
| --- | --- |
| 1000 V-ig | 1,0 m |
| 1 kV-tól 110 kV-ig | 3,0 m |
| 110 kV-tól 220 kV-ig | 4,0 m |
| 220 kV-tól 380 kV-ig | 5,0 m |
| Ismeretlen feszültségszint esetén | 5,0 m |

A villamos hálózatot üzemeltető DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. üzemeltetési régiója igény esetén az alábbi elérhetőségeken nyilatkozik az érintett hálózat feszültségszintjéről:

| Bajai üzemeltetési régió 6500 Baja, Bajcsy Zs. u. 6 Tel: 79-523-577 | Békéscsabai üzemeltetési régió 5600 Békéscsaba, Gábor Á. u. 1. Tel: 66-524-400 | Kecskeméti üzemeltetési régió 6000 Kecskemét, Szultán u. 2-4. Tel: 76-515-901 | Szegedi üzemeltetési régió 6724 Szeged, Pulz u. 42. Tel: 62-565-254 |
| --- | --- | --- | --- |

A villamos hálózatok közelében végzett tevékenység biztonságosságának fenntartásához elengedhetetlen, hogy a vállalkozások rendelkezzenek erre vonatkozó kockázatértékeléssel, valamint az érintett munkavállalók a munkavédelmi oktatások során megismerjék a kapcsolódó baleseti kockázatokat és a szükséges óvintézkedéseket.

Kérjük, hogy szükség esetén vegye fel velünk a kapcsolatot (biztonsag@demasz.hu), munkatársaink szívesen ismertetik a vonatkozó biztonsági előírásokat!

Bízunk benne, hogy a fenti információkkal hozzájárultunk ahhoz, hogy Önöknél ne következzen be áramütéses baleset.